P R O J E K T   B U D O W L A N Y 

obiekt:
Kanalizacja sanitarna w gminie Jeleśnia – Etap I część 1


Przyłączenia budynków

inwestor:
Urząd Gminy w Jeleśnia

ul. Plebańska 1

34-340 Jeleśnia

Projektował:

mgr inż. Robert Jeż

Żywiec maj 2006 r.

TECZKA ZAWIERA:

Część opisowa

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Zakres opracowania

4. Opis stanu istniejącego

5. Projektowane rozwiązanie

5.1 Materiał konstrukcyjny kanalizacji

5.2 Próba szczelności

5.3 Zasypka wykopu i prace wykończeniowe

5.4 Odtworzenie nawierzchni dróg, wjazdów i chodników

6. Skrzyżowanie z drogami i istniejącym uzbrojeniem

7. Warunki BHP

8. Wykopy

9. Odwodnienie wykopów

10. Zasypanie wykopów i prace wykończeniowe

11. Uwagi końcowe

12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Tabela 1. Zestawienie podłączanych budynków

Część rysunkowa

Rysunek 1. Plan sytuacyjny – część 1

Rysunek 2. Plan sytuacyjny – część 2

Rysunek 3. Plan sytuacyjny – część 3

Rysunek 4. Plan sytuacyjny – część 4

O p i s     t e c h n i c z n y

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przyłączeń instalacji kanalizacji sanitarnej budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestorem budowy jest Urząd Gminy Jeleśnia.

2. Podstawa opracowania

· warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy Jeleśnia,

· podkłady geodezyjne,

· wizja lokalna,

· uzgodnienie z przyszłym użytkownikiem.

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego projektu obejmuje budowę odcinków kanalizacji sanitarnej od studni przy budynku do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

4. Opis stanu istniejącego

Przez teren projektowanej inwestycji przebiegają:

· lokalna sieć wodociągowa

· sieci energetyczne

· sieci telefoniczne.

5. Projektowane rozwiązanie

Połączenia instalacji kanalizacyjnej budynków z istniejącymi przyłączami zaprojektowano z rur PCW min. SN4 o strukturze litej Dz 160 x 4,0 mm. Ze względu na to, że większość wyjść kanalizacji z budynków wykonana jest z rur Dz 110 mm PCW lub żeliwnych konieczne będzie zastosowanie odpowiednich kształtek redukcyjnych przejściowych. W niektórych budynkach konieczna będzie przebudowa wyjść z budynków oraz odcinków pionów kanalizacyjnych. Na przebudowywanych pionach przed wyjściem z budynku należy zamontować wyczystkę rewizyjną Dz 110 mm.

Ilość podłączonych budynków

151

Długość kanalizacji do wybudowania wynosi:

Dz 160 x 4,0 mm



1034,0 mb

Dz 110 mm




35,0 mb

Studzienki ø 425 mm PCW

36 szt.

Istniejących szamb nie przewiduje się do adaptacji na studzienki kanalizacyjne. Przed wykonaniem przełączenia kanalizacji należy szambo opróżnić i wyczyścić oraz zdemontować płytę pokrywową.

Ze względu na duże niebezpieczeństwo zalegania w szambach niebezpiecznych gazów (np: siarkowodór) należy wszelkie prace prowadzić zgodnie z zasadami przepisów bhp oraz z wykorzystaniem odzieży ochronnej i odpowiednich detektorów gazów.

5.1 Materiał konstrukcyjny kanalizacji

Kanały wykonać z rur i kształtek PCW min. SN4 o strukturze litej.

Dz 160 x 4,0 mm

Dz 110 x 3,2 mm

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano jako PCW ø 425 mm z rurą teleskopową ø 315 mm i włazem żeliwnym klasy B. W zależności od kierunku podłączenia należy stosować w studniach odpowiednio kinety z dolotem lewym lub prawym.

Rurociąg tłoczny z pompowni ścieków z zakładu Delphii należy wykonać z rur Dz 110mm PE-HD klasy PE100 PN10 SDR17.

Długość rurociągu 170,0 mb.

Rurociąg tłoczny układać na podsypce piaskowej o grubości 0,1 m oraz w obsypce piaskowej o grubości 0,2 m. Celem zabezpieczenia przez przemarzaniem min. Grubość przykrycia rurociągu wynosi 1,40 m. Po trasie rurociągu na wysokości ok. 0,5 m nad rurą ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego.

Kanały z rur PCW w gruncie należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 0,1 m oraz w obsypce piaskowej o grubości 0,2 m zagęszczonej zgodnie z wytycznymi montażu rurociągów z PCW. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów rur o parametrach porównywalnych z zastosowanymi.

5.2 Próba szczelności

Po wykonaniu montażu rurociągu należy przeprowadzić próbę szczelności dla sieci kanalizacyjnych zgodnie z norma PN-1610.

5.3 Zasypka wykopu i prace wykończeniowe

Po odbiorze kanału sanitarnego, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu rurociągów piaskiem wraz z zagęszczeniem, należy przystąpić do zasypki wykopu. Zasypkę należy wykonać warstwami o grubości 0,20 m, gruntem bez kamieni, następnie tłuczniem na warstwie piasku o grubości 0,20 m. Równocześnie z zasypką należy równomiernie zagęszczać grunt do Sz = 95.

5.4 Odtworzenie nawierzchni dróg, wjazdów i chodników

Odtworzenie nawierzchni w ulicach należy przyjąć następująco:

Warstwa pospółki 40 cm

Warstwa tłucznia kamiennego drogowego 20 cm

Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca 5 cm

Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna 5 cm.

Odtworzenie nawierzchni wjazdów i chodników należy przyjąć następująco:

Warstwa pospółki 20 cm

Warstwa tłucznia kamiennego drogowego 10 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

6. Skrzyżowanie z drogami i istniejącym uzbrojeniem

Przed wejściem w teren należy upewnić się, czy na trasie projektowanej kanalizacji nie występują kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanej kanalizacji znajduje się następujące uzbrojenie:

· podziemne i napowietrzne kable energetyczne,

· podziemna kanalizacja telefoniczna Telekomunikacji Polskiej,

· wodociąg,

· kanalizacja sanitarna,

· kanalizacja deszczowa.

Z uwagi na trudności z ustaleniem szczegółowego przebiegu uzbrojenia podziemnego przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać ręczne odkrywki i określić rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub dysponenta danego uzbrojenia.

Od słupów energetycznych i telekomunikacyjnych należy zachować odległość min 2,0 m. Pod i w pobliżu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania się używania sprzętu o wysokim zasięgu.

Skrzyżowania i zbliżenia z linią telekomunikacyjną podziemną należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm. W miejscu skrzyżowania rurociągu z kablem, kabel należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną Ps ø 11O mm.

Należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienia punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenia przy realizacji inwestycji.

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia, ręcznie ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące wymagania BHP.

7. Warunki BHP

Wszystkie prace należy prowadzić przy ścisłym zachowaniu aktualnych przepisów BHP oraz Polskich Norm.

8. Wykopy

Wykopy wykonać w sposób mechaniczny. Na skrzyżowaniu i zbliżeniu tras kanału i rowu z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. W przypadku wystąpienia na trasie wodociągu przewarstwień i soczewek gruntów pylastych (kurzawki) należy wykonać zabezpieczenie podłoża wg doświadczeń wykonawcy (wymiana gruntu, podbudowa betonowa, płyty betonowe pod rurami) lub wystąpić do biura projektów o podanie rozwiązania.

9. Odwodnienie wykopów


Z uwagi na możliwy okresowy wysoki poziom wód gruntowych prace prowadzić w okresie suchym. Na odcinku wykopu, gdzie zwierciadło wody gruntowej występuje powyżej dna konieczne będzie odwodnienie dna wykopu. Odwodnienie należy wykonać poprzez ułożenie na dnie drenu dn-l00, odprowadzenie do tymczasowych studzienek ø 0,80m, gł. 0,60m rozmieszczonych średnio co 50m.

Wykonana instalacja odwadniająca zostanie zasypana wraz z wykopem.

10. Zasypanie wykopów i prace wykończeniowe

Wykopy zasypać gruntem rodzimym zagęszczając warstwami. Po zasypaniu wykopu należy w terenach zielonych ułożyć warstwę humusu o grubości 10 cm, natomiast w drogach i wjazdach odtworzyć nawierzchnie wraz z podbudową jak podano wcześniej.

11. Uwagi końcowe

1. Wytyczenie trasy rurociągów wodociągowych należy wykonać w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej, istniejących obiektów stałych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu o "Projekt zagospodarowania terenu".

2. Wszystkie roboty związane z budowa przedmiotowych rurociągów wodociągowych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano, Montażowych, Polskimi Normami, Normami Branżowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami inspektora nadzoru i pozostałych służb budowlanych i państwowych.

3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o parametrach zgodnych z zastosowanymi.

12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Inwestor:
Urząd Gminy Jeleśnia

Temat:
Kanalizacja sanitarna w Gminie Jeleśnia.

Rodzaje robót wykonywanych na budowie

Wytyczenie trasy projektowanych przyłączy i zabezpieczenie terenu przed dostępem osób niepowołanych (oznakowanie terenu robót tablicami ostrzegawczymi lub zapewnić stały dozór).

Opróżnianie i czyszczenie szamb.

Ręczne wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu i wyjść przyłączy z budynków.

Wykonanie wykopów liniowych po wyznaczonej trasie.

Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Wyrównanie dna wykopu z wykonaniem podsypki, na podstawie pomiarów niwelacyjnych.

Montaż i ułożenie projektowanych przewodów w wykopie.

Próba szczelności kanalizacji.

Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych.

Obsypanie przewodów piaskiem wraz z zagęszczeniem gruntu.

Zasypanie wykopów gruntem rodzimym.

Odtworzenie nawierzchni.

Uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Kanały kanalizacji istniejącej

Sieć wodociągowa

Kablowa sieć energetyczna – niskiego, średniego i wysokiego napięcia

Sieć telekomunikacyjna

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Wykonywanie wykopów pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie głębokości oraz prace montażowe w wykopach stanowią zagrożenie przysypania ziemią.

Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszych niż:

3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,

5,0 m dla linii o napięciu znamionowym 1 kV – 15 kV.

3. Roboty wykonywane w temperaturze poniżej -10ºC (podczas realizacji w zimie).

Przewidywane zagrożenia

Zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów.

Wpadnięcie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenia (np. łyżką koparki.

Ze względu na duże niebezpieczeństwo zalegania w szambach niebezpiecznych gazów (np: siarkowodór) należy wszelkie prace prowadzić zgodnie z zasadami przepisów bhp oraz z wykorzystaniem odzieży ochronnej i odpowiednich detektorów gazów.

Obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się.

Porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu przewodów energetycznych.

Instruktaż pracowników

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania opisanych wyżej prac oraz zaznajomieniu się z nią pracowników,

szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót,

przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze

Dla zapobieżenia zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki:

oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych.

Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy dotyczącą: dojścia pracowników do stanowiska pracy, dostawy materiałów budowlanych, zejścia do budynków oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wykonać umocnienie konstrukcją rozporową ścian wykopów. Typ konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i innych obciążeń obciążeń sąsiedztwie wykopów.

przy wykopach płytszych (do 1,0 m) i gruncie spoistym wykonać ściany pochylone z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu.

Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu.

Zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli i obiektów (np. ogrodzeń, drzew, itp.).

Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp i umocnień.

Prace przy skrzyżowaniach z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających za dany rodzaj sieci.

Kierownik budowy lub inna osoba powinna sporządzić dla inwestycji Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

