[image: image1.jpg]PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OBIEKT : Linia kablowa os$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Jelesnia ul Osiedlowa,
‘Widokowa, Laczna

Tatwiardzan rojeki buduwlany
R )
O 05 RE S

INWESTOR : Urzad Gminy Jele$nia
ul Plebanska 1

Projektowat k!

stalocii elekirycznych
K[08 14/PWOE|05

Grudzien 2005 r.




[image: image2.jpg]D00 N o LB

Sta Rostye,

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny

Obliczenia techniczne
Warunki techniczne zasilania
wykaz wlascicieli parcel
Zgody wlascicieli parcel

. Uzgodnienia z Instytucjami
. Zestawienie materiatow

Kosztorys inwestorski

Rysunki

-orientacja w skali 1:10000

mapa ewidencyjna w skali 1:500 _

-plan projektowanej trasy o$wietlenia ulicznego w skali 1:500

w2, "\‘JW\,OW.




[image: image3.jpg]1. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- Warunki techniczne zasilania NR RD4/1470/2005
z dn.12 10 2005

- Zlecenie Inwestora

- Zgody wlascicieli parcel

- Podkiady geodezyjne

- Pomiary i inwentaryzacja w terenie

- Obowiazujace normy, przepisy i katalogi

- Uzgodnienia z instytucjami

- Opinia ZUD




[image: image4.jpg]STAROST\/O PO WIATOW
E

3 ul Kr
2. Zakres opracowania. dia {’rl"é\ a0

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawezy
budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego wzdhuz drogi gminnej w
miejscowosci Jelesnia ul Osiedlowa, Widokowa, Laczna

Zakres rzeczowy
Diugosc trasy projektowanej linii kablowej wynosi — 1270 mb.
Tlog¢ latari o$w. z oprawami OUSc 70W — 22 szt.

3.Stan istniejaey. ——

Na drodze gminnej w Jele$ni przy ul Osiedlowej i ul Widokowej ul Eacznej jest
brak o$wietlenia ulicznego, i brak jest sieci napowietrznej niskiego napigcia po
ktérej mozna by bylo podwiesi¢ o$wietlenie uliczne.

Droga gminna, ktéra podlega o$wietleniu posiada nawierzchnie asfaltowa bez
krawgznikéw o matym ruchu kolowym — wylacznie ruch lokalny.

W zwiazku z tym, ze wyzej wymienione ulice stanowia duze niebezpieczefistwo
dla ruch lokalnego, Urzad Gminy w Jelesni zlecit opracowanie Projektu
Technicznego budowy osw1etlema ulicznego.

W trakcie uzgodni ustalono koni §¢ budowy linii kablowej
i stupow, na ktorych quq zabudowane lampy sodowe typ OUSc 70 W.
Odlegtosé miedzy p 6lnymi I iono na 40m + - 3m

Pro_yektowana linia kablowa oswnetlema ulicznego, zgodnie z wydanymi
warunkami bedzie zasilana bezposrednio z rozdzielni nn stacji Jelesnia O$rodek
Zdrowia, ktéra to jest wyposazona w punkt zapalania o$wietlenia ulicznego.
Calo$¢ o§wietlenia pozostanie na majatku eksploatacji Urzedu Gminy Jele$nia.




[image: image5.jpg]Sposéb wykonania skrzyzowania [przekop lub przepych] ulicy Widokowej,
wjazd6éw na posesje Wykonawca uzgodni na biezaco z Wiascicielami.

Przy projektowaniu o$wietlenia kierowano si¢ ALBUMEM — OSWIETLENIE
DROGOWE WSI OW67 zgodnie, z ktérym dobrano iloci i typ opraw do
kategorii drogi oraz ilosci mieszkaficéw.

Calosé prolektowanej linii nalezy wybudowa¢ zgodnie z planem projektowym
rys nr 1, i dofaczonymi uzgodnieniami.

Do zapalania o$wietlenia ulicznego zostanie wykorzystany istniejacy punkt
zapalania w szafie rozdzielczej stacji, ktéry nalezy wyposazy¢ w dodatkowe
zabezpieczenia obwodowe 3x Gz 25 A z wkiadkami topikowymi BiWts 16 A.




[image: image6.jpg]STAROST
WO Pow,
> POWIATOWE

3. Stan projektowv.

Zgodnie z Warunkami Przylaczenia wydanymi przez Rejon Dystrybucji
w Zywiec projektuje si¢ nowy odcinek linii kablowej niskiego napigcia,
oswietlenia ulicznego, ktéra to bedzie zasilana z istniejacego punktu zapalania
stacji transformatorowej STS 15/0,4 kV Jelesnia Osrodek Zdrowia nr 576.
Dla wykonania o$wietlenia drogi ul Osiedlowej, Widokowej, Lacznej projektuje
si¢ wybudowa¢ odcinek linii kablowej 4x35 mm? YAKY i stupach stalowych
szesciokatnych typ S-60 z wysiegnikiem W1,0 + fundament F150 o facznej
dhugosci 1270 m z oprawami OUSc —70W 22 szt,
Linia kablowa z rozdzielni NN stacji trafo bedzie przebiega¢ wzdiuz ogrodzenia
i1 m od istniejacego kabla telefonicznego do stupa o$wietleniowego,
rozgaleznego S/1 przy ul Osiedlowej po gruntach Gminy Jelenia.
Na ustawienie stupow i przebieg kabla uzyskano pisemne zgody wiasdcicieli
parcel.
Dla prawidiowego oswietlenia ulic projektuje si¢ budowg 22 szt latarfi
oswietlenia ulicznego produkcji Elektromontaz Rzeszow typu $-60 z

ikiem W1,0 na fund ie betonowym typ F150.
Stupy projektuje si¢ zlokalizowa¢ w nieutwardzonym chodniku 0,5 m od
krawedzi jezdni a ogrodzeniami w rozstawieniem co 40 m z zastosowaniem
opraw OUSd 70W.
Oprzewodowanie stupow nalezy wykonaé przewodem kabelkowym YDY
3x2,5 mm® wyprowadzonym z tabliczki stupowej typ 1-bez/LZ 35/5p i
zabezpieczeniem 6A
Linie kablowa nalezy prowadzi¢ w rowie kablowym o szerokosci 40 cm na
glebokosci 70 em, na 10 cm podsypce piaskowej, zabudowac opaski kablowe,
Ulozony tak kabel nalezy przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa
Zziemi bez kamieni, na catej dugosci rozciagnaé folie oznacznikowa kabla NN
koloru niebieskiego
Przy skrzyzowaniu z drogami dojazdowymi do posesji, skrzyzowanie z kablami
NN telefonicznymi z wodociagami i ciekiem wodnym [melioracja] linig
kablowa nalezy poprowadzi¢ w rurach ochronnych RS @ 100mm lub DVK
110 mm. Przed latarniami i przepustami nalezy pozostawic zapas kabla
okoto 2 m.
Przed zasypaniem kabla nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji
poszezegolnych odcinkow kabla i ciaglosci zyl, zglosi¢ do odbioru prac
zanikowych oraz zglosi¢ do biura Geodezjnego w celu wykonania
inwentaryzacji powykonawczej.





[image: image7.jpg]STAROSTWO powA

w

TOWE

5 Ochrona odgromowa i od porazen

Zgodnie z WTZ wydanymi przez ZD Zywiec jako dodatkowy system ochrony
od porazenia pradem elektrycznym w sieci NN stosuje sic UZIEMIANIE TT.
Ochronig dodatkowa nalezy wykona¢ dla wszystkich stupow.

Celem wykonania ochrony dodatkowej przeciwporazeniowe] nalezy wzdiuz
trasy linii kablowej poprowadzi¢ ta$me stalowa ocynkowang FeZn 30x4 mm na
glebokosci 50 ecm wprowadzajac ja do kazdego stupa i podiaczy¢ do zacisku
uziemiajacego. Wypadkowa warto$¢ opornosci nie moze przekracza¢ 1,25 Q
Przew6d uziemiajacy do oprawy lampy musi mie¢ przekroj przewodu fazowego
to jest 2,5 mm?, Uziemieniu podlegaja stupy oraz oprawy o$wietleniowe.

6.Uwagi koncowe.

Catosé robét wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami , BHP i Instrukcja
IOBP w Energetyce, oraz dolaczonymi do projektu zgodami, uzgodnieniami i
planami.

Prace na czynnych urzadzeniach nalezy wykona¢ po uprzednim wylaczeniu
spod napigcia.

Dopuszczenie do prac nalezy zglosi¢ tygodniowym wyprzedzeniem w
Posterunku Energetycznym w Jelesni.

Catosé robét podlega odbiorowi konicowemu przez RD Zywiec.




